泰州市体育公园项目  工程

比赛照明设备采购

招 标 文 件

编号：TYGY-SGAZ[2021]-007

项目名称：     泰州市体育公园项目

招标人：        锦宸集团有限公司          （盖章）

日期:  2021  年 9  月 26 日

目   录

第一章

投标须知

第二章

设备需求和技术要求

第三章

投标文件格式

第四章

图纸资料

第五章

评标

第一章    投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称 | 工程名称：泰州体育公园体育场、体育馆和训练馆、游泳馆和训练馆比赛照明系统工程 |
|  | 建设地点 | 江苏省泰州市周山河街区园博园以南，北邻海军东路，东临鼓楼南路，西邻海陵南路，南邻淮河路 |
|  | 建设规模 | 建筑面积：175524m2 |
|  | 设备 类别 | 观众照明、安全照明、比赛照明及智能控制 |
|  | 数量型号 | 详招标清单附件 |
|  | - 质量标准 | 合格 |
| 2 | 招标范围 | 观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制 |
| 3 | 合同名称 | 观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 招标控制价 | 人民币14492988（壹仟肆佰肆拾玖万贰仟玖佰捌拾捌元整） |
| 6 | 中标期望值 | 按照招标控制价下浮不低于5% |
| 7 | 交货期限、地点 | 2021 年 10月 15 日交货， 总工期： 30 日历天。 地点： 泰州市体育公园项目现场 |
| 8 | 投标人资格 | 具有独立法人资格，相应的经营范围具有生产能力或供货能力。 |
| 9 | - 投标保证金 | 金额为：叁拾万元（人民币）在递交投标文件的同时，递交给招标人（提交投标保证、银行保函或转账）。 账号：3205 01766 43600000997 户名：中体泰州体育场馆运营管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司姜堰支行营业部 |
| 10 | 投标有效期 | 为 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | - 投标文件份数 | 正本一份，副本7份（全部盖章密封在一个包封中） |
| 12 | 投标文件递交地点及截止时间 | - 地址：泰州市体育公园项目管理公司会议室 - 时间：2021年10月8日14时 |
| 13 | 开标时间及地点 | - 开标时间：2021年10月8日14:30时 地点：泰州市体育公园项目管理公司会议室 |
| 14 | 评标办法及标准 | 见第五章 |
| 15 | - 实质性要求和条件 | - 本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。 - 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。 |

投标须知

一、总　则

1  工程说明

1.1  招标人：锦宸集团有限公司

1.2 工程的说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.3本工程采用在锦宸集团有限公司挂网招标方式。

2  有关说明

2.1资金来源：建设单位的资金通过“前附表”第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

2.2有关报价说明：

2.2.1投标报价：按招标文件附件《观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制招标清单》给定的设备数量、技术参数分项报出成套设备的含税单价、含税总价（含省运会期间驻点维保及常规配件）。中标的单位须提前与采购方提供技术交底，以确保不出现偏差。

2.2.2观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制总价应含：观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制材料费、各种税费、包装费、运杂费、保险费、深化费、比赛照明的各种调试费、比赛照明灯具的第三方检测费及交付招标人使用前的一切费用（含省运会期间驻点维保及常规配件）。投标材料涉及的专利费用，招标人均认为已包含在投标报价中。投标涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

2.2.3交货按标书（合同）要求时间交货，运输方式投标人自定。

2.3有关说明：

2.3.1除产品报价外所能提供的优惠条件可附页说明。

2.3.2所投品牌需通过体系认证。

2.3.3若投标观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制与招标观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制有偏差，请填偏差表。

2.3.4投标人所投标的产品主要技术性能应满足《观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制招标清单》及图纸所提出的技术要求，并符合国家标准规范及省运会举办要求标准规范。

2.3.6按下表内容说明：

- 投标人必须注明投标产品的生产商、品牌及相应的技术参数。

2.3.7投标文件必须打印并装订成册，不得有散页。

2.3.8中标人签定合同后一周内会同需方与设计院进行技术交底。

2.3.9列表说明近几年内具有代表性场馆的业绩并附合同复印件书。

| 序号 | 建筑物名称 |  | 建筑面积、楼高 | 设备名称及型号 | 数量 | 是否通过验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4付款方式： 1、到货款：合同标的物全部到达并卸货至合同约定的供货地点并经验收合格后，根据跟踪审计确认后付款至70%。2、安装完毕调试后付至结算总价的85%。3、结算款：工程竣工满足省运会举办验收要求，并通过有权威的第三方检测合格后付至结算实际总价的95%，余下5%为质保金（无息）；质保期二年，质保期满且设备无质量问题后一次结清。

2.5观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制运至工地的验收：数量参照制造商提供的发货清单，甲乙双方约定时间共同验收，观众照明、安全照明、比赛照明设备及智能控制到货时须提供合格证及相关检测报告。（灯具进场后应根据相关复试要求提供复试灯具和复试报告）

3　投标人

3.1  投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.2 不接受联合体投标。

3.3 投标人提供投标单位营业执照、资质证书。

4  招标范围、工期和交货地点

4.1 本招标工程项目的采购范围详见本须知前附表第2项（附清单）。

4.2 本招标工程项目的交货期和交货地点要求详见本须知前附表第6项。

5  合格的设料采购

5.1  为本合同项下提供的所有材料必须符合本招标文件的要求。本合同项下的一切费用支付仅限于这些材料采购。

6  招标清单：

（详招标附件）

7  投标费用

7.1  投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程结果如何，招标人在任何情况下不负责该费用。

- 第二章   技术规格、参数及其他要求

泰州体育公园体育比赛照明系统工程

第一部分：体育场

(一)概述：

泰州体育公园主体育场为一拥有3万观众席位的大型体育场，能在该场地举办高级别的足球比赛，本场地照明系统要求足球场地能满足五级（V）TV转播重大国家国际比赛的照度要求。主赛场照明系统除比赛场照明灯具外，还包括观众席照明和应急照明灯具，全部安装在挑蓬下的马道上，设计图纸对灯具数量和安装位置已经有明确表示，可以作为投标单位参考。

要求比赛照明灯具（2000W金卤灯具256套）、应急照明灯具（305W LED灯具50套）和观众席照明灯具（200W LED灯具136套）原则上按设计图纸配置,  赛场照明灯具投标单位可以根据本招标文件技术要求和投标单位拟采用的灯具的技术指标参与投标。

体育场的比赛照明和观众席照明采用总线制控制，主电源不进灯控制室，灯控室内只安装控制系统，并引出控制电缆至马道上的各个配电箱, 开关控制模块可以安装在马道配电箱中, 照明控制其他器件放在单独设立的控制箱中，控制线的路由详见有关图纸。

(二) 主要工作任务

本工程为主要工作量如下：

1.体育场田径足球场地照明深化设计，包括各种模式的照明指标计算，灯具支架设计。总荷载量不要超过原设计容量；

2.比赛照明、观众席照明、应急照明等各种灯具包括智能控制设备的供货；

3.控制系统的设计、供货和调试；

4.灯光的调试和检测，直至符合合同要求，要求具有测试资质的单位进行测试，并提供有效的测试报告，测试报告内容应包括主要照明模式的平均水平照度、平均垂直照度、眩光和现场显色指数及色温等指标。

5、提供出具有权威的第三方检测报告。

（三）本工程采用的主要技术标准和规范：

1．GB 50034-2004《建筑照明设计标准》

2.  JGJ 153-2007《体育场馆照明设计及检测标准》

3．TY/T 1002.1-2005 《体育照明使用要求及检验方法第1部分: 室外足球场和综合体育场》

4．“体育场标准及设施规范”（中国足协）

5．JGJ/16—92《民用建筑电气设计规范》

6．GB 50054-95《低压配电设计规范》

7．GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》

8．国标GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》

9．其他国家标准（包含生产、制造、供货等）

（四）照度标准

根据上述设计规范和标准”，综合本体育场体育照明技术标准要求如下:

- 足球场照明标准值

| 等 级 | 使用功能 | 照 度（lx） |  |  | 照 度 均 匀 度 |  |  |  |  |  | 光 源 |  | 眩光 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Uh |  | Uvmai |  | Uvaux |  | Ra | Tcp （K） | GR |
|  |  |  |  |  | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |  |
| Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 200 | － | － | － | 0.3 | － | － | － | － | ≥20 | － | ≤55 |
| Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 300 | － | － | － | 0．5 | － | － | － | － | ≥80 | ≥4000 | ≤50 |
| Ⅲ | 专业比赛 | 500 | － | － | 0.4 | 0.6 | － | － | － | － | ≥80 | ≥4000 | ≤50 |
| Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | － | 1000 | 750 | 0．5 | 0．7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | <50 |
| V | TV转播重大国家、国际比赛 | － | 1400 | 1000 | 0．6 | 0．8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥5500 | <50 |
| 注：1、应避免对运动员，特别在“角球”时对守门员造成直接眩光。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.田径赛场照明标准值

| 等 级 | 使用功能 | 照 度（lx） |  |  | 照 度 均 匀 度 |  |  |  |  |  | 光 源 |  | 眩光 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Uh |  | Uvmai |  | Uvaux |  | Ra | Tcp （K） | GR |
|  |  |  |  |  | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |  |
| Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 200 | － | － | － | 0.3 | － | － | － | － | ≥20 | － | ≤55 |
| Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 300 | － | － | － | 0．5 | － | － | － | － | ≥80 | ≥4000 | ≤50 |
| Ⅲ | 专业比赛 | 500 | － | － | 0.4 | 0.6 | － | － | － | － | ≥80 | ≥4000 | ≤50 |
| Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | － | 1000 | 750 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤50 |
| 注：1、田径场上同时要举行多个单项比赛，照明应满足各单项比赛对应摄像机的要求。 2、内场辅摄像机方向的垂直照度应大于主摄像机方向垂直照度的60％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 其他相关规定

(1) 照明计算时维护系数值应为0.8。

(2) TV转播重大国家、国际比赛时，辅摄像机方向的垂直照度应为面向场地周边四个方向垂直面上的照度。当场地灯具为四个方向对称布置时，也可计算两个方向，如：+X,+Y。

(3) 足球五级应符合水平照度和垂直照度均匀度梯度应符合下列规定：

当照度计算与测量网格不小于5m时，每4m足球水平照度不应大于20% 。

(4) 观众席座位面的平均水平照度值不宜小于100 lx，主席台面的平均水平照度值不宜小于200 lx。有电视转播时。

(5) 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应小于20 lx。

(6) 体育场馆出口及其通道的疏散照明最小水平照度值不应小于5 lx。

(7) 场地眩光值GRmax不高于50。

（五）光源、灯具及电气箱

- 根据设计要求，比赛光源采用国际名牌2000W高显色性双端金卤灯管，显色指数Ra≥90，色温≥5500k，光效≥90Lm/W。观众席照明光源采用国际名牌200Ｗ LED灯具，显色指数Ra≥70，色温≥4000k，光效≥120Lm/W。应急疏散照明采用305W LED灯具，显色指数Ra≥70，色温≥4000k，光效≥120Lm/W国际名牌。

光源必须选用飞利浦、欧司朗、松下等同档次品牌且凭生产厂商官方有效合法授权投标，否则视为不响应招标文件要求。

- 比赛灯具必须采用国际著名品牌和与上述光源配套的电气箱，具体要求如下：

１）高压压铸铝外壳，高纯阳极氧化铝或镀膜反射器，钢化玻璃面，防护等级IP65以上；

２）能方便地更换灯泡，附安全开关，有眩光控制装置，有角度指示装置；

３）有五种或五种以上配光曲线可供选择。

４）电气箱应与光源匹配，工作电压、温升和噪声应符合我国有关规范要求，无功功率补偿后的功率因数不应小于0.8；

５）.体积小，重量轻，易于安装和调整。

３.观众席照明灯具采用一体化200Ｗ LED投光灯，压铸铝外壳，高质量LED发光颗粒，名牌产品。

4．疏散照明采用305Ｗ LED灯具。铸铝外壳，密封型，名牌产品。

灯具必须选用飞利浦、哈勃、GE、超频三、CU等同档次品牌且凭生产厂商官方有效合法授权投标。否则视为不响应招标文件要求。

（六）控制系统

1．本体育场照明采用电脑程序控制的方式，采用国内外通用的总线式控制和智能模块式结构，主要开灯模式见“足球场照明标准值” 和“田径场地照明标准值” 两表。

2．程控系统要满足如下要求：

1).能编程，并能随时输入新的程序或修改原来程序；

2).一个程序执行完毕后能将此程序“锁定”，不受其他误操作或干扰信号的影响；

3).当输入一个新的程序时，与原程序状态相同的灯应保持原状态不变；不得出现短暂的断电现象；

4).有多级手动功能，以满足灯具维修、设备维修的要求，当程控系统发生故障时可转入全手控状态，且必须操作方便；

5).程序控制系统有分组延时开灯功能，以防止灯具集中启动时的浪涌电流；

6).程序控制系统应设监视屏，以直观的电子地图形式显示当前开灯情况，并可记录有关灯具开灯日期、时间等多种技术数据；

7).程序控制系统应为全模块化结构, 采用网络控制形式, 控制电脑应为较新型和功能较强大的产品, 显示屏应为27英寸以上液晶屏；

8) 本控制系统包括应急照明部分，本系统无调光要求；

9). 控制电脑最低配置要求：

l)   主机：     CPU  I7 10100 4 3.0G

内存:      不小于8G

硬盘:      不小于250G

光驱:      DVD光驱

显示器:    最小27吋液晶显示器

显卡:     独立显卡, 显存不小于8G

操作系统: Windows10正版

网络接口:  10M/100M自适应网卡

2) 其他系统软件应包括：控制系统软件（全中文、图形与文字相结合）、照明智能控制系统开放性通信接口协议及中文编程操作说明。

10). 系统对消防应急照明回路的联动控制，应通过硬件进行连接，并能按消防分区强启相应区域内的应急照明，在所有控制方式中，消防信号的优先级应最高。

11). 控制系统所采用的软件应为正版和无版权纠纷的，且应向业主开放。

（七）招标单位提供的图纸

  - 智能照明控制系统图;

  - 体育系统照明和平面图；

  - 体育场全套建筑和结构图（应含马道结构图）。

第二部分：体育馆

一、工程概况

泰州体育公园体育馆为拥有6000座位席的大型体育馆,比赛场地最大面积为40M×20M，能举办篮球、排球、羽毛球、手球和体操、等多种室内体育比赛项目。

本馆比赛大厅的照明分三个部分：体育比赛照明、应急照明和观众席照明，灯具全部安装在马道上 ，体育比赛照明采用1000ｗ金卤灯具（248套），观众席照明采用200ｗLED灯具（60套），应急照明采用70ｗLED灯具（44套）。本馆比赛大厅的照明已有较详细的设计，观众席照明灯具、应急照明灯具、训练馆照明灯具数量则原则上不作调整。灯具型号及技术指标，原设计图仅作参考，以本文件为准，同时允许灯具安装位置可以调整。应急照明部分中标单位负责应急照明灯具和灯具馈线供货，EPS由业主提供，不在本标段范围内。体育馆尚有一个训练馆, 训练馆采用380W LED灯具（20套），应急照明采用120W LED灯具（6套）。投标单位需要一并考虑在投标之内,

原设计本馆比赛大厅和训练馆的部分灯具数量量为:

- 主馆比赛照明灯具:1000W 金卤灯具248套;

- 主馆应急照明灯具:70W LED灯具44套;

- 观众席照明灯具：200W LED灯具60套;

- 训练馆照明灯具: 380W LED灯20套;

- 训练馆应急照明灯具: 120W LED灯6套;

二.主要工作内容：

1、体育馆比赛大厅及训练馆的照明及控制系统深化设计。包括各种模式的照明指标计算，灯具支架设计。总荷载量不要超过原设计容量。

2、比赛照明、观众席照明、应急照明等各种灯具包括智能控制设备的供货；

3、控制系统的设计、供货和调试；

4、灯光的调试和检测，直至符合合同要求，要求具有测试资质的单位进行测试，并提供有效的测试报告，测试报告内容应包括主要照明模式的平均水平照度、平均垂直照度、眩光和现场显色指数及色温等指标。

5、提供有权威第三方检测报告。

三、本工程采用的主要技术规范和标准：

1、GB 50034--2004《建筑照明设计标准》；

2、JGJ 153-2007《体育场馆照明设计及检测标准》；

3、JGJ/16—92《民用建筑电气设计规范》；

4、GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 ;

5、JGJ 31—2003《体育建筑设计规范》;

6．GB 50054-95《低压配电设计规范》；

7．GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》；

8．其他国家标准（包含生产、制造、供货等）；

9、有关体育竞赛规则。

四、技术要求

1、照度标准：

| 项目 | 等 级 | 使用功能 | 照 度（lx） |  |  | 照 度 均 匀 度 |  |  |  |  |  | 光 源 |  | 眩光 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Uh |  | Uvmai |  | Uvaux |  | Ra | Tcp （K） | GR |
|  |  |  |  |  |  | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |  |
| 体操、篮排球、手球 | Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 300 | － | － | － | 0.3 | － | － | － | － | ≥65 | ≥4000 | ≤35 |
|  | Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 500 | － | － | 0.4 | 0．6 | － | － | － | － | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
|  | Ⅲ | 专业比赛 | 750 | － | － | 0.5 | 0.7 | － | － | － | － | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
|  | Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | － | 1000 | 750 | 0．5 | 0．7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | <30 |
|  | V | TV转播重大国家、国际比赛 | － | 1400 | 1000 | 0．6 | 0．8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | <30 |
| 羽毛球 | Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 300 | － | － | － | 0．5 | － | － | － | － | ≥65 | ≥4000 | ≤35 |
|  | Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 750 | － | － | 0．5 | 0．7 | － | － | － | － | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
|  | Ⅲ | 专业比赛 | 1000 | － | － | 0．5 | 0．7 | － | － | － | － | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
|  | Ⅳ | TV转播重大国家、国际比赛 | － | 1000 | 750 | 0．5 | 0．7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | <30 |
|  | V | TV转播重大国家、国际比赛 | － | 1400 | 1000 | 0．6 | 0．8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | <30 |

注：1）观众席平均水平照度不小于100Lx，主席台区平均水平照度不小于200Lx。

2）训练馆水平平均照度不低于500lux，均匀度U2>0.7，U1>0.5

2、常见比赛项目照度均匀度要求见下表：

3、眩光限制：

眩光指数GR≤30。

4、 其他相关规定

(1) 照明计算时维护系数值应为0.8。

(2) TV转播重大国家、国际比赛时，辅摄像机方向的垂直照度应为面向场地周边四个方向垂直面上的照度。当场地灯具为四个方向对称布置时，也可计算两个方向，如：+X,+Y。

(3) 观众席座位面的平均水平照度值不宜小于100 lx，主席台面的平均水平照度值不宜小于200 lx。

(4) 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应小于20 lx。

(5) 体育馆出口及其通道的疏散照明最小水平照度值不应小于5 lx。

(6) 场地眩光值GRmax不大于30。

五、光源和灯具：

1、光源：

- 1-1 根据设计要求，比赛光源采用国际名牌1000W高显色性双端金卤灯管，显色指数Ra≥90，色温≥5500k，光效≥85Lm/W。观众席照明光源采用国际名牌200Ｗ LED灯具，显色指数Ra≥70，色温≥4000k，光效≥120Lm/W。应急疏散照明采用70W LED灯具，显色指数Ra≥70，色温≥4000k，光效≥120Lm/W国际名牌。

- 光源必须选用飞利浦、欧司朗、松下等同档次品牌且凭生产厂商官方有效合法授权投标，否则视为不响应招标文件要求。

2、灯具：

2-1 比赛灯具采用与光源配套的进口名牌灯具，具体要求如下：

１）高压压铸铝外壳，高纯阳极氧化铝或镀膜反射器，钢化玻璃面，防护等级IP65以上；

２）能方便地更换灯泡，灯具内部有眩光控制装置，有角度指示装置；

３）有五种或五种以上配光曲线可供选择。

４）电气箱应与光源匹配，工作电压、温升和噪声应符合我国有关规范要求，无功功率补偿后的

功率因数不应小于0.8；

５）体积小，重量轻，易于安装和调整。

2-2 观众照明灯具采用名牌优质灯具，要求为压铸铝灯体，一体化灯具。功率因数不应小于0.9。

2-3 应急照明为压住铝灯体灯具，名牌产品。

2-4训练馆灯具为LED投光灯, 名牌优质灯具 ，要求为压铸铝外壳，功率因数不应小于0.9。

灯具必须选用飞利浦、哈勃、GE、超频三、CU等同档次品牌且凭生产厂商官方有效合法授权投标。否则视为不响应招标文件要求。

六、控制系统:

1．体育馆照明采用电脑程序控制的方式，采用国内外通用的总线式控制和智能模块式结构，主要开灯模式见：三、技术要求中1、照度标准表格

1).能编程，并能随时输入新的程序或修改原来程序；

2).一个程序执行完毕后能将此程序“锁定”，不受其他误操作或干扰信号的影响；

3).当输入一个新的程序时，与原程序状态相同的灯应保持原状态不变；不得出现短暂的断电现象；

4).有多级手动功能，以满足灯具维修、设备维修的要求，当程控系统发生故障时可转入全手控状态，且必须操作方便；

5).程序控制系统有分组延时开灯功能，以防止灯具集中启动时的浪涌电流；

6).程序控制系统应设监视屏，以直观的电子地图形式显示当前开灯情况，并可记录有关灯具开灯日期、时间等多种技术数据；

7).程序控制系统应为全模块化结构, 采用网络控制形式, 控制电脑应为较新型和功能较强大的产品, 显示屏应为27英寸以上液晶屏；

8) 本控制系统包括应急照明部分，本系统无调光要求；

9). 控制电脑最低配置要求：

l)   主机：     CPU  I7 10100 4 3.0G

内存:      不小于8G

硬盘:      不小于250G

光驱:      DVD光驱

显示器:    最小27吋液晶显示器

显卡:     独立显卡, 显存不小于8G

操作系统: Windows10正版

网络接口:  10M/100M自适应网卡

2) 其他系统软件应包括：控制系统软件（全中文、图形与文字相结合）、照明智能控制系统开放性通信接口协议及中文编程操作说明。

10). 系统对消防应急照明回路的联动控制，应通过硬件进行连接，并能按消防分区强启相应区域内的应急照明，在所有控制方式中，消防信号的优先级应最高。

11). 控制系统所采用的软件应为正版和无版权纠纷的，且应向业主开放。

七、验收：

1、货物到达现场时根据合同清单进行验收，进口设备供货方必须出具报关单等相关证明文件，以及原厂的产品合格证或检验证书或质保书等资料，国产设备也需要提供相应的质保文件或合格证书。

2、灯具电器等全部设备安装完毕后，电气安装部分由监理和当地质检部门根据我国有关规范进行验收，场地照度和照明质量数据先由中标单位进行自检测量，然后由有资质的部门进行第三方测试，并提交有效的测试报告。

3、验收工作中产生的费用由中标单位负责。

第三部分: 游泳馆

一.概述

泰州体育公园游泳馆拥有标准游泳池，详见有关图纸,所有灯具均安装在马道上。

1.比赛池和训练池区照明, 包括控制；

2.比赛照明灯、观众席照明灯具和应急照明灯具、电器箱供货,

3. 控制系统供货；

4.比赛照度等级技术指标检测，由有资质的单位进行第三方检测,并提出有效的测试报告, 检测费用应包括在工程报价之内。

原设计本馆比赛大厅和训练馆的部分灯具数量量为:

主馆观众席照明灯具:1000W 金卤灯具112套;

主馆应急照明灯具:70W LED灯具16套;

观众席照明灯具：200W LED灯具20套;

训练馆照明灯具: 380W LED灯具14套

训练馆应急照明灯具: 70W LED灯具4套

二.主要工作内容：

1、游泳馆比赛大厅及训练馆的照明及控制系统深化设计。包括各种模式的照明指标计算，灯具支架设计。总荷载量不要超过原设计容量。

2、比赛照明、观众席照明、应急照明等各种灯具包括智能控制设备的供货；

3、控制系统的设计、供货和调试；

4、灯光的调试和检测，直至符合合同要求，要求具有测试资质的单位进行测试，并提供有效的测试报告，测试报告内容应包括主要照明模式的平均水平照度、平均垂直照度、眩光和现场显色指数及色温等指标。

5、提供有权威第三方检测报告。

三．本工程采用的技术规范和标准

1. GB 50034--2004《建筑照明设计标准》

2. JGJ 153-2007《体育场馆照明设计及检测标准》

3．JGJ 31-2003《体育建筑设计规范》

4.JGJ/16-92《民用建筑电气设计规范》

5.GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

6. 《游泳竞赛规则》2003年版

7．GB 50054-95《低压配电设计规范》

8．GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》

9．其他国家标准（包含生产、制造、供货等）

四. 照明技术指标

.比赛池的照明技术指标如下表

| 等级 | 使用功能 | 照度(lx) |  |  | 照度均匀度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eh | Evmai | Evaux | Uh |  | Uvmai |  | Uvaux |  |
|  |  |  |  |  | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |
| 1 | 训练和娱乐活动 | 200 | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — |
| 2 | 业余比赛、专业训练 | 300 | — | — | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — |
| 3 | 专业比赛 | 500 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — |
| 4 | TV转播国家、国际比赛 | — | 1000 | 750 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 5 | TV转播重大国家、重大国际比赛 | - | 1400 | 1000 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 6 | 训练热身池平时开放 | 300 | — | — | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — |
| 7 | 观众席 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 主席台 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |

五. 光源和灯具

1、光源：

- 1-1 根据设计要求，比赛光源采用国际名牌1000W高显色性双端金卤灯管，显色指数Ra≥90，色温≥5500k，光效≥85Lm/W。观众席照明光源采用国际名牌200Ｗ LED灯具，显色指数Ra≥70，色温≥4000k，光效≥120Lm/W。应急疏散照明采用70W LED灯具，显色指数Ra≥70，色温≥4000k，光效≥120Lm/W国际名牌。

- 光源必须选用飞利浦、欧司朗、松下等同档次品牌且凭生产厂商官方有效合法授权投标，否则视为不响应招标文件要求。

2、灯具：

2-1 比赛灯具采用与光源配套的进口名牌灯具，具体要求如下：

１）高压压铸铝外壳，高纯阳极氧化铝或镀膜反射器，钢化玻璃面，防护等级IP65以上；

２）能方便地更换灯泡，灯具内部有眩光控制装置，有角度指示装置；

３）有五种或五种以上配光曲线可供选择。

４）电气箱应与光源匹配，工作电压、温升和噪声应符合我国有关规范要求，无功功率补偿后的

功率因数不应小于0.8；

５）体积小，重量轻，易于安装和调整。

2-2 观众照明灯具采用名牌优质灯具，要求为压铸铝灯体，一体化灯具，防护等级IP65。功率因数不应小于0.9。

2-3 应急照明为压铸铝灯体灯具，防护等级IP65，名牌产品。

2-4训练馆灯具为LED投光灯, 名牌优质灯具 ，要求为压铸铝外壳，防护等级IP65，功率因数不应小于0.9。

灯具必须选用飞利浦、哈勃、GE、超频三、CU等同档次品牌且凭生产厂商官方有效合法授权投标。否则视为不响应招标文件要求。

六. 控制系统: 同体育馆。

七．验收：

1、货物到达现场时根据合同清单进行验收，进口设备供货方必须出具报关单等相关证明文件，以及原厂的产品合格证或检验证书或质保书等资料，国产设备也需要提供相应的质保文件或合格证书。

2、灯具电器等全部设备安装完毕后，电气安装部分由监理和当地质检部门根据我国有关规范进行验收，场地照度和照明质量数据先由中标单位进行自检测量，然后由有资质的部门进行第三方测试，并提交有效的测试报告。

- 验收工作中产生的费用由中标单位负责。

八.技术服务、售后服务要求：

1、本项目是政府形象工程，要求投中标人自行维保保证维保质量，如约非中标人进行维保，扣除质保金的80%。

2、中标人应结合设备的安装、调试及运行过程，无偿对买方派出的管理人员进行设备的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后设备的良好运行状态；

3、设备的保修期自验收合格之日起二年，中标人应承诺省运会期间派专业团队驻点不间断进行维保。

4、投标人必须长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应。

第三章

投  标  文  件

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标函

二、投标报价表

三、投标设备报价表

四、投标人关于资格的声明函

五、投标法定代表人资格证明书

六、投标人授权委托书

七、投标人营业执照

八、投标人须提交的其他资质文件

1.  经销商简介；

2.  所投品牌近几年业绩；

3.  投标人认为有必要提供的文件及资料。

九、投标设备与招标设备技术条件差异表

十、投标人需说明的其他问题

十一、投标人投标综合情况说明

（注：本章中末提供格式的，由投标人自行拟定，但不可缺项。）

一、投标函

致：____锦宸集团有限公司____

根据你方招标工程项目编号为         的                工程招标文件，提交投标文件正本一套和副本_________套。我方的投标总价为：   (币种，金额，单位)（大写）           (小写)   。并按上述图纸、合同条款、设备技术规范和要求承包上述工程的设备供货，并对所供应货物的质量负责。

（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；投标人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）如果在开标规定日期和时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金应被没收；

（4）投标人同意提供按照买方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解买方不一定要接受最低价的投标；

（5）一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期    日历天内完成供货。

（6）与本招标有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

投标人：                      (盖章)

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

电话：           传真：

日期：         年        月       日

二、设备供货报价

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 投标总报价（万元） | 大写 |  |  |  |
|  | 小写 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、“交货期”一栏填写投标人报出的最短交货期。

2、“付款条件”一栏如能满足招标文件要求填写“满足招标文件要求”, 如不能满足请提出最优惠的付款条件。

投标人（盖章）：                             法人授权代表（签字）：

年   月   日

三、投标总报价明细表

详见招标清单

四、投标人关于资格的声明函

项目名称：

日　　期：          年          月          日

致：__锦宸集团有限公司_____

本投标人愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人法定代表人或授权代表人：（签字或签章）

投标人：（公章）

五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：              性别：　　　　  年龄：　　　　职务：

系_______（投标人名称）__________的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日　期：　　年    月    日

六、投标人授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)    系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托    (单位名称)    的   (姓名)    为我公司签署        工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    (签字)    性别：        年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人：                                   (盖章)

法定代表人：                          (签字或盖章)

授权委托日期：        年       月       日

七、营业执照

（复印件）

八、投标人须提交的其他资质文件

1.  投标人认为有必要提供的文件及资料。

九、投标设备与招标设备技术条件差异表

| 型 号 | 设备名称 | 设备主要参数 | 设备主要参数 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十、投标人需说明的其他问题

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更合理的建议方案，同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

十一、投标人投标综合情况说明

投标人填写：

第四章   图纸资料

另附：（电子版图纸）

第五章、评      标

（一）评标组织

评标小组由

城投集团、住建局、项目公司、跟踪审计单位（正方）、跟踪审计单位（仁禾中衡）、财政局、体育局、总包单位组成。

（二）评标原则

1、竞争选优；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期按时；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

本工程评标办法采用经评审的合理最低价中标法。

（四）评标内容的保密（即评价纪律）

1、开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

2、投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人施加影响的任何企图和行为，都可以导致其被取消投标资格并退出投标。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（五）投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

（六）投标文件的初步评审

1、评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

2、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（七） 投标文件的评审、比较和否决

1、评标小组将按照招标文件的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

2、在评审过程中，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、评标小组依据招标文件的规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并排列出有效标的次序。

（八）投标文件有下列情形之一的，属重大偏差，作废标处理

1、未盖投标人公章，或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴，或须经法定代表人（或委托代理人）签字而未签字的；

2、内容不全，或关键字迹模糊辨认不清的；

3、未按要求提供资格证明材料的；

4、存在招标人不能接受的条件或提供虚假材料的；

5、报价不符合招标文件的规定，或工期大于招标文件的规定，或质量标准低于招标文件的规定，或其它实质性内容不符合招标文件的规定的。

6.询价小组认定的其它情形作废标处理。

（九）细微偏差

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息或数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人投标造成不公平的结果。

细微偏差不影响投标文件的有效性：

1、报价书中的报价下浮率大小写不一致的以大写为准；